教学楼电力扩容改造升级电力设计需求

此次项目的电力扩容改造升级，主要包括如下内容：

一、是教学楼电力扩容，同时新增备用高压柜，供电线路的调整。

二、是利用对教学楼电力扩容，根据学校的未来近几年建设规划，把要近几年要建设建筑物的部分高压电力考虑到新扩容安装的高压建设中。

三、对校园的部分高压电力设施存在老化的一并改造升级确保用电安全。

1、存在的问题

首先从教学区来看：电力按目前安装容量为2台400kVA用电情况如下： 其中目前（展示中心用电约需400A、羽毛球管用电200A，4-5楼教室及阶梯教室行等680A)，如将1-3楼安装空调及智慧教室需用电约450A，如此来看，教学校现有的电力安装容量远远不能满足用电，急需电力扩容。根据测算，需拟报扩建2*800 KVA变压器的容量及配套高压，才能满足用电需求。

2、 本次项目电力扩容项目方案设计构想

根据学校的规划建设，为了更长远考虑学校的发展，在本次扩容的同时也将预留部分的容量一并考虑建设，电力扩容工程项目的方案设计如下：

2.1 增、改电用设配，满足教学楼所需的容量。首先，将原教学楼2台400kVA变压器扩容为2台800kVA变压器及其增加配电房设备开关满足设备的用电和对各栋楼存在着电力设施老化高压开关柜进行更换改造，（如，1号实训C、2号行政楼、3号教学楼、4号食堂等电房）其次，对未来的双电源线路的接入及新的建筑物的用电做好预留高压接入端口等规划。

2.2 部分供电线路调整

1、把原先的阶梯教室空调设备、展示中心用电、羽毛球馆用电接在母排上的主线接入新建的开关上。

2、为对教学楼的1-3楼安装空调设备所需用电，需重新增4条电缆分别接入新建的开关上。