附件1：

二次水池供水室电控柜泡水的改造及维修需求

一、变频控制恒压供水系统

1. 变频控制：采用变频器来调整水泵电机的转速，从而实现恒压供水。变频器能够根据设定的压力值和实际检测到的压力值进行比较，通过调整输出频率，改变水泵的转速，以保持供水系统的压力稳定。

2. 水泵控制电路：设计3台水泵的控制电路，每台水泵均能单独控制。根据用水量的大小，系统能够自动判断并增减工作水泵的数量，以达到恒压供水的目的。

3. 自动切换功能：当一台水泵无法满足供水需求时，系统能够自动启动另一台水泵，并确保切换过程中的压力稳定。

二、供水泵控制模式

1. 手动控制模式：在此模式下，操作人员可以通过电控柜上的按钮或开关手动控制每台水泵的启停，以及选择水泵的工作状态（变频或工频）。

2. 自动控制模式：在此模式下，系统根据设定的参数和实际检测到的信号自动控制水泵的启停和工作状态。系统能够智能地判断何时需要启动或停止水泵，以及何时将水泵切换到变频或工频状态。

三、抽水控制电路

1. 电路集成：电控柜内集成2套抽水控制电路，每套电路的功率在4KW以内。其中一套作为主用，另一套作为备用。

2. 控制模式：抽水控制电路同样具备手动控制和自动控制两种模式。在自动控制模式下，系统根据水位信号自动控制抽水电路的启停。

四、控制系统与监控功能

1.PLC+触屏控制系统：采用可编程逻辑控制器（PLC）作为核心控制单元，配合触屏界面实现人机交互。PLC负责处理各种信号和逻辑判断，触屏则提供直观的操作界面和显示功能。

2. 4G网络功能：控制系统具备4G网络通讯功能，能够实现远程监控和数据传输。通过手机或电脑等终端设备，用户可以随时随地查看系统的工作状态、接收报警信息。

3. 报警功能：系统具备完善的报警功能，当发生故障或异常情况时，能够及时发出报警信息，并通过4G网络将报警信息发送到用户的手机上，以便用户及时采取措施进行处理。

五、维修及改造部分

1、15KW水泵检修（非重绕，烘干、换轴承）

- 加装电动闸阀（AC220V/dn100，法兰接口）

- 重新安装电15KW水泵及集水井抽水泵电源线。

- 务必现场勘查，预算详看附表